### OPIS TECHNICZNY

### Zawartość opracowania

- Opis techniczny

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Charakterystyka obiektu

  - Opis instalacji

    - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

  - Uwagi końcowe

  - Zestawienie elementów

- Część rysunkowa

Rys. nr S4.1 - R1  Instalacja c.o. - projekt zamienny - rzut parteru

### Opis techniczny

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny  instalacji centralnego ogrzewania dla budynku projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi przy ul. Grudziądzkiej 43, dz. nr 406/1 obręb Nowa Wieś.

W skład opracowania wchodzą:

- opis techniczny;

- obliczenia;

- część rysunkowa.

### Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zamówienie Wykonawcy;

- Projekt wykonawczy instalacji c.o.;

- Obowiązujące normy i  przepisy.

  - Charakterystyka obiektu

Obiekt stanowi budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym oraz dachami płaskimi. Budynek zaprojektowany w technologii murowanej o konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne - warstwowe z cegły silikatowej i gazobetonu z ociepleniem styropianem. Ściany wewnętrzne nośne - z bloczków gazobetonowych lub silikatowych gr. 24 cm. Stropy żelbetowe. Ścianki działowe - z gazobetonu i cegły ceramicznej pełnej.  Dach hali sportowej - konstrukcja drewniana pokryta płytą warstwową. Stolarka okienna i drzwiowa szczelna.

  - Opis instalacji

1.4.1.   Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się instalacje centralnego ogrzewania pompowego, dwururowego, systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym. Czynnik grzejny - woda o parametrach: zasilanie 650C, maksymalne ochłodzenie 15 K.

W sali gimnastycznej projektuje się ogrzewanie powietrzne za pomocą 4-ch aparatów grzewczo-wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi, zasilanymi z zaprojektowanego węzła cieplnego w budynku sali gimnastycznej. W pozostałych pomieszczeniach - konwekcyjne grzejniki płytowe. Zasilanie grzejników w czynnik grzewczy przewidziano z węzła cieplnego za pomocą trzech obiegów - dwa dla grzejników konwekcyjnych i jeden dla ogrzewania powietrznego. Osobny obieg zaprojektowano do obsługi nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

Czynnik grzejny w instalacji c.o. rozprowadzany będzie przewodami z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, rur PP łączonych przez zgrzewanie oraz rur PEX z warstwą antydyfuzyjną. Zaprojektowano prowadzenie rur częściowo w warstwie izolacyjnej posadzki a częściowo po ścianach pod stropem. Trasy prowadzenia rurociągów określono na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, następnie zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 13 mm.

Jako elementy grzejne pomieszczenia sali gimnastycznej przewidziano nagrzewnice wodne w aparatach grzewczo wentylacyjnych. Aparaty grzewczo-wentylacyjne zostały usytuowane na wysokości (dolna krawędź) ok. 300 cm nad podłogą w czterech narożach sali, skierowane do centrum sali jak na rysunku. Aparaty należy zabezpieczyć przed uderzeniami np. ramą stalową z siatką o rzadkich oczkach. Rurociągi zasilające aparaty g-w w sali gimnastycznej prowadzone będą po ścianie i zaizolowane otuliną z pianki PE o grubości 13 mm.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zostaną wyposażone w elementy automatyki, na które składają się m.in. ;

- regulatory prędkości obrotowej,

- zawory dwudrogowe z siłownikiem,

-  sterowniki z czujnikami

zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami użytkownika.

Obliczenia strat cieplnych budynku oraz dobór grzejników wykonano programem Audytor OZC 3.0 firmy Sankom. Wyniki obliczeń w egz. archiwalnym.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną sali gimnastycznej wynosi 17 100 W:

1.5.   Uwagi końcowe

Wykonawca instalacji ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r. a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności – Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z 2002r. z późn. zmianami.

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

-    wszystkie urządzenia przewidziane w projekcie winny posiadać parametry z

charakterystyk eksploatacyjno-użytkowych ujętych w części obliczeniowej oraz

specyfikacji wyposażenia.

-    zasilanie elektryczne i sterowanie urządzeniami wykonać zgodnie z zaleceniami    producentów.

- wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem.

Obowiązujące normy i przepisy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” cz. II – roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

- Przepisy BHP.

1.6. Zestawienie elementów

| Pozycja | Nazwa | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Węzeł cieplny |  |  |  |  |
| .1 | Zasobnik c.w.u. | VIH K 300 | 1 |  |
| .2 | Rozdzielacz zespolony | Dn 65 | 1 |  |
| .3 | Zawór odcinający Dn 50 | kulowy PN 25 | 2 |  |
| .4 | Zawór odcinający Dn 32 | kulowy PN 25 | 5 |  |
| .5 | Zawór odcinający Dn 25 | kulowy PN 25 | 13 |  |
| .6 | Zawór odcinający Dn 15 | kulowy PN 25 | 4 |  |
| .7 | Zawór nadmiarowo-upustowy Dn 15 | BPV | 2 |  |
| .9 | Zawór 3-drogowy z siłownikiem Dn 25 | Herz 2137 | 1 |  |
| .10 | Zawór 3-drogowy z siłownikiem Dn 32 | Herz 2137 | 1 |  |
| .11 | Zawór zwrotny Dn 32 | Genebre PN16 | 1 |  |
| .12 | Zawór zwrotny Dn 25 | Genebre PN25 | 2 |  |
| .13 | Zawór zwrotny Dn 25 ze spustem | EA-V4220 | 1 |  |
| .14 | Zawór zwrotny Dn 15 | Genebre PN25 | 1 |  |
| .15 | Zawór bezpieczeństwa Dn 25 | SYR 1915, 3,5 bar | 1 |  |
| .16 | Pompa obiegowa | Magna3 D 32-60 | 1 | 230V / 50Hz, 45W |
| .17 | Pompa obiegowa | Magna3 D 25-40 | 1 | 230V / 50Hz, 20W |
| .18 | Pompa ładowania zasobnika | Alpha 2 25-40 180 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .19 | Pompa cyrkulacyjna | Alpha 2 15-40 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .20 | Naczynie wzbiorcze | DD 25 | 1 | 10 bar/70 st.C |
| TI | Termometr | TDL 150, 0-120 | 8 |  |
| PI | Manometr + kurek manometr. 3-drog. Fig.528 PN25 | M80, 0-6 bar, D=80 mm, Tmax=130st.C, kl. 1,0, G1/2'' | 4 |  |