PRACOWNIA PROJEKTOWA Krystyna Juchniewicz

80-299 Gdańsk  ul. Koziorożca 18a/1

tel. 601-685-117 mail: krystynajuchniewicz@wp.pl

NIP 584 195 45 51

PROJEKT  BUDOWLANY MODERNIZACJI KOTŁOWNI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w NOWEJ WSI

Lokalizacja:		Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43, 86-302 Nowa Wieś

działka nr 406/1 obręb ew. Nowa Wieś 0011, gm. Grudziądz

Inwestor:		Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi im. Marii Dąbrowskiej

ul. Grudziądzka 43, 86- 302 Nowa Wieś

Kategoria obiektu:

Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowa Krystyna Juchniewicz

ul. Koziorożca 18a/1  80-299 Gdańsk

PROJEKTANT

| tytuł, imię i nazwisko | specjalność | nr uprawnień proj. | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec | architektura | 350/OL/73 | 10.02.2022 |  |

Gdańsk, 10.02.2022.

Spis zawartości projektu :

- Strona tytułowa;

- Opis do projektu budowlanego

# Część rysunkowa :

I1 Inwentaryzacja pomieszczeń kotłowni 1:100

A1 Usytuowanie pom. 1:500

A2 Rzut, przekroje aa, bb, cc 1:100

A3 Zestawienie stolarki 1:100

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

MODERNIZACJI KOTŁOWNI

w SZKOLE PODSTAWOWEJ w NOWEJ WSI

- Ogólny opis funkcjonalny i dane techniczne istniejącego budynku:

Istniejący  budynek w o dwóch kondygnacjach nadziemnych,  podpiwniczony, przykryty  dachem płaskim.

Pomieszczenia objęte opracowaniem to pomieszczenia kotłowni węglowej, oraz przyległe pomieszczenia palacza, i gospodarcze, usytuowane w piwnicy istniejącego budynku. Pomieszczenia posiadają niezależne wejście z zewnątrz, dostępne za pomocą schodów zewnętrznych.  Przedmiotowe pomieszczenia są w stanie technicznym dostatecznym, elementy budowlane –posadzki, tynki,  stolarka okienna i są zdegradowane, w pomieszczeniach gospodarczych  nie ma podsadzek. Część gospodarcza – nieogrzewana.                                                                                                               Pomieszczenia objęte opracowaniem  posiadać będą po jednym wejściu zewnętrznym – kotłownia –w miejscu dotychczasowym – bez zmian, a pomieszczenia gospodarcze uzyskają niezależne odrębne wejście.

Opracowanie zakłada wykonanie następujących prac:

- Modernizacji pomieszczenia istniejącej kotłowni, z wymianą kotłów                       z tradycyjnych, na paliwo stałe,  na kotły niskoemisyjne  na paliwo gazowe.

- Modernizacji przyległych pomieszczeń palacza i gospodarczych,                          z przeznaczeniem ich na pomieszczenia gospodarcze do użytku szkoły. Pomieszczenia uzyskają niezależne wejście.

- Przebudowę istniejących schodów zewnętrznych  nie spełniających wymagań WT

  - Opis robót budowlanych:

2.1. Ściany konstrukcyjne piwnicy:

a. Ściany konstrukcyjne fundamentowe złożone  - bez zmian – ścian gr. 64,5 cm, ocieplona warstwą styropianu gr. 12 cm.

Należy uzupełnić ewentualne ubytki tynków, warstw izolacji p.wolgociowej lub termicznej, powstałych w wyniku prac rozbiórkowych.

2.2. Stropy, wieńce, słupy, nadproża i podciągi:                                                                                 Stropy żelbetowy monolityczny – bez zmian.                                                                Projektowane otwory drzwiowe wykonać z użyciem stalowych ceowników stalowych 140. Po zamontowaniu ( wkuciu belek) powstałe przestrzenie wypełnić cegła rozbiórkową i zaprawą cementową. Powierzchnię belek stalowych owinąć siatka stalową rabitza i wykonać tynk cem.-wapienny kat. II.

2.3. Posadzki:                                                                                                                Szczegółowe propozycje posadzek pokazano na rysunkach architektonicznych rzutów                            i przekrojów.

a. Pomieszczenie kotłowni - płytki gresowe:                                                                                                                                                     Płytki z gresu 60/60 cm gr. min. 10mm,  o twardości (wg skali Mohsa) nie mniejszej niż 5,5  i o wytrzymałości na zginanie – 40 Mpa, o nasiąkliwości <3%, 2 klasie ścieralności, antypoślizgowe.                                                                                                                                       Płytki w kolorze ciemnego grafitu (zbliżone do RAL 7024), rektyfikowane, matowe, fuga 1,5mm w kol. jak płytki.                                                                                                                        Zaprawa fugowa – o wysokiej  odporności na wilgoć, na zabrudzenie  i mechanicznej.                                                                                                                                 Podłogi z płytek gresowych  wykończyć cokolikami z mat. jw.  wys. 10 cm.                                                                                                        Projektowane posadzki z  pł. gresowych układać na zaprawie klejowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wykładzinę ułożyć na 2 mm  wylewce samopoziomującej.

b. posadzki betonowe pomieszczeń gospodarczych:

Posadzka z bet. C 25/30, zatarta na gładko, zbroj. włóknami  syntetycznymi powierzchniowo, posadzka pokryta farbą żywiczną do posadzek o fakturze antypoślizgowej.

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać nowe warstwy podposadzkowe złożone z:

- wylewki  betonowej  gr. 5cm.

- warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS 100-038 gr. 15 cm

- warstwy izolacji z 2 warstw papy asfalt. na lepiku

- podłoże betonowe posadzek na gruncie - o grubości 12 cm z betonu C16/20 zbrojone górą i dołem siatką z prętów Ø 8 /A-0/ o oczkach 25 x 25 cm, zdylatowane w polach                    o wymiarach max  6,0 x 6,0 m.                                                                                                c. schody zewnętrzne:

W miejscu istniejących schodów zewnętrznych, przezanczonych do rozbiórki, wykonać schody zewnętrzne płytowe  z betonu C25/30 zbrojonego górą i dołem siatką z prętów Ø 8 /A-0/ o oczkach 25 x 25 cm, nawierzchnia beton zatarty na gładko.

d. inne:                                                                                                                                            Podesty wejściowe   z bet. kostki chodn. gr.6cm o fakt. płukanej.

Na dylatacjach i na styku różnych posadzek zastosować listwy dylatacyjne.                                      2.4. Zamurowania otworów :

Zamurowania otworów – wykonać z bloczków betonowych na zaprawie zwykłej kl M5.                                                                                                                                    2.5. Wentylacja pomieszczeń:                                                                                                        Wentylacja pomieszczeń gospodarczych – istniejącymi otworami kontaktowymi nawiewno - wywiewnymi.     Otwory wyposażyć w siatkę p. owadom.                                                                                2.6. Izolacje przeciwwilgociowe:                                                                                                                       Izolacja, posadzek – 1 x papa na podkładzie z folii PE.                                                                                                                                 Izolacja pionowa ścian fundamentowych – ewentualne ubytki spowodowane pracami rozbiórkowymi  – izolacja z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej modyfikowanej polimerami, 2 składnikowej, izolacja przeciągnięta od poziomu bankietów fundamentów,  do poz. +30 cm ponad poziom gruntu.                                                                                                                                            Zachować ciągłość i szczelność izolacji poziomej i pionowej.                                                                                                                                                Ściany w miejscu fartucha z glazury – wyposażona w płynną folię  pod okładziną z płytek glazury.

Warstwa podkładowa  z papy podkładowej na osnowie poliestrowej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.7. Izolacja termiczna:                                                                                                              Ew. ubytki izolacji Ściany piwnic  – styropian XPS gr. 12cm,  od poziomu bankietów  do poziomu  + 0,10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pozostałe ściany zewnętrzne ocieplone met. BSO 12cm warstwą styropianu.                                                       Stosować płyty styropianu  EPS 70 040 o współczynniku przewodzenia ciepła                                              0,034 W/m2K, styropian samogasnący.                                                                                                       Otw. okienne i drzwiowe, oraz narożniki – zabezpieczyć systemowymi listwami narożnymi.                                                                                                                                                                                                                                        Izolacja posadzek na gruncie  – 15 cm warstwa styropianu EPS 038.                                                              Izolacja termiczna stropu piwnicą  -  istniejący styropian  15cm – ew, ubytki uzupełnić.

Izolację termiczną elewacji – przeciągnąć 2cm na ramy okienne i drzwiowe.

Pokazane na rysunku fr. elewacji – wykonać międzykondygnacyjne pasy niepalne – z izolacją z weny mineralnej niepalnej w płytach 0,034W/m2K  z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową. Wyprawa przeznaczona do podłoża z wełny mineralnej.                        Wyprawa w systemie BSO.

Zachować ciągłość i szczelność izolacji termicznej zewnętrznej.                                                                          2.8. Tynki wewnętrzne i okładziny ścian:                                                                                                Istniejące tynki ścian  i sufitów oczyścić z odspojonych fragmentów, fr. tynków uszkodzonych, lub zawilgoconych skuć. Fr ścian zawilgocone, po skuciu tynków, oczyścić, osuszyć i pokryć preparatem grzybobójczym przeznaczonym do wnętrz.

Odsłonięte ubytki i fr. zamurowane   pokryć tynkiem  renowacyjnym cem.-wap. kat. II, stosować tynk renowacyjny przeznaczony do pomieszczeń zawilgoconych.

W pomieszczeniu kotłowni  wokół umywalki wykonać fartuch z glazury 120/180 cm – płytki 60/30cm, w układzie poziomym, układane na zaprawie klejowej.                                                                                                             Płytki ścienne szkliwione, białe, z połyskiem, z II grupy nasiąkliwości, o wytrzymałości                  na zginanie min. 40 MPa, i 3 klasie ścieralności.                                                                                         Fuga szer. 1,5mm .

Zaprawa fugowa – o wysokiej  odporności na wilgoć, na zabrudzenie  i mechanicznej.                                                                                                                                                                                                                                                  2.9.  Stolarka okienna i drzwiowa:                                                                                                 Stolarka okienna, witryny, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – profile  pcv

Projektowane okna  o współczynniku U = 0,9 W/m2K.

Skrzydła okienne i ościeżnice kolor biały, jasnoszary.                                                         Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki i in. w kolorze ram.

U drzwi zewnętrznych (W/(m2K))=1,3. Drzwi stalowe ocieplane.

Drzwi do pomieszczeń magazynowych, gospodarczych, technicznych  – drzwi stalowe, ościeżnice stalowe, regulowane, mocowanie -  3 zawiasy.

Drzwi wyposażone w zamek z wkładką patentową kl. ‘C’.

Drzwi do kotłowni EIS 30.                                                                                                                                                 2.10. Malowanie pomieszczeń:                                                                                                        Tynki ścian i sufitów, pomalować farbą akrylową w kolorze białym.                                   Stosować farbę akrylową do wnętrz o podwyższonej odporności mechanicznej (na mycie i szorowanie), na wilgoć, oraz chemicznej (mycie z użyciem środków dezynfekcyjnych i myjących).                                                                                                                             2.11. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne:                                                                                    Parapety wewnętrzne z płyty laminowanej, wykończone systemowymi profilami. Parapety zewnętrzne  – blacha stalowa ocynk. powlek gr. 1mm.                                                                                                                                            2.12. Roboty blacharskie, elewacyjne i  dekarskie:

3.13.1. Elewacja BSO:                                                                                                                    Na ścianach zewn.  umocować płyty styropianowe lub z wełny mineralnej, nanieść wszystkie określone wymogami technologicznymi warstwy  i powłoki, następnie tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie,  o fakturze gładkiej (met. lekka mokra),  gr. ziarna 2,0mm.

    - Cokół:                                                                                                                                         Na poz. 0,00  zamontować listwę cokołową – wykończenie dolne warstwy elewacyjnej.                                                                                                                           Listwę wypoziomować i mocować kołkami rozprężnymi w ilości 3 szt./mb listwy.                                                                                                                   Profil dodatkowo kołkować na obu końcach.                                                                                   Poniżej poziomu listwy cokołowej, do poziomu gruntu, po uprzednim przygotowaniu podłoża, nałożyć tynk mozaikowy.

    - Zaprawa klejąca pod styropian – wyrób systemowy:                                                                      Nakładać na płytę styropianu obwodowo, wzdłuż krawędzi płyty (pas szer. 3-4 cm),                oraz dodatkowo punktowo na powierzchnię wewnętrzną ( 6 punktów o średnicy ~10 cm);

    - Warstwa izolacji termicznej:                                                                                                     Stosować płyty wełny mineralnej elewacyjnej  o współczynniku przewodzenia ciepła                                              0,034 W/m2K, z brzegami na pióro i wpust. Płyty izolacji termicznej mocowane do podłoża mechanicznie za pomocą łączników z tworzywa sztucznego dł.25cm ,                 tzw. „termokołków”, głębokość osadzenia w warstwie nośnej min. 90mm, ilość łączników 6 szt/ m2 płyty, we fragmentach narożnikowych (szer. 1,5m)  10 szt./m2.                                                                                                                                        Płyty układane mijankowo, ewentualne szczeliny uzupełnione pianą poliuretanową.   Płaszczyzny ościeży okiennych zaizolować paskami izolacji termicznej  gr. 2cm.                                                                                                                         Na styku wyprawy z profilem ościeżnicy okiennej stosować dedykowane listwy uszczelniające z siatką.                                                                                                            W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie szczeliny, całość wykończyć listwami dylacyjnymi.

    - Warstwa zbrojąca:                                                                                                                Warstwa złożona z mineralnej zaprawy klejowo-szpachlowej gr. 3~5 mm,                        z zatopioną w niej  siatką z włókna szklanego.                                                                          Siatka zbrojąca powinna być układana pasmami, z zakładami na boki min. 10cm,               i ewentualnie przeciągnięta poza krawędzie narożników lub okien.                                                                                                                                    Siatka powinna być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy zbrojącej.                                                      Na poziomie parteru i w częściach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne stosować podwójną warstwę siatki lub siatkę tzw. pancerną.                                                                                     Narożniki okienne i drzwiowe wzmocnić stosując dodatkowe zbrojenie z kawałków tkaniny z włókna szklanego o wym. 20x40cm.                                                                    Narożniki budynku wzmocnić za pomocą systemowych profili narożnikowych z siatką (zatopioną w warstwie zbrojącej).                                                                                     Krawędzie ościeży okiennych wzmocnić za pomocą profili narożnikowych z siatką,           na górnych krawędziach ościeży stosować profil narożnikowy z siatką i z kapinosem.   Miejsca styków wyprawy z parapetami lub innymi elementami zaizolować za pomocą taśmy uszczelniającej.

    - Warstwa nawierzchniowa:                                                                                                             Warstwa nawierzchniowa – tynk nawierzchniowy – cienkowarstwowy silikonowy,                   o fakt gładkiej, grubość ziarna 2,0mm.

    - Tynk malowany elewacyjna farbą silikonową.                                                                                                                       Masa tynkarska i farba elewacyjna z dodatkami przeciw korozji biologicznej.

Barwę farny elewacyjnej dobrać do barwy istniejącej elewacji.                                                                                                                                                                                             Uwaga: Projektowane ocieplenie budynku metodą BSO  należy wykonać wg systemu technologii jednego producenta i zgodnie z zaleceniami tego producenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.14. Balustrady i inne wyposażenie:                                                                                                                                                                                                       Poręcz schodów – rura stalowa ocynkowana Ø 50/2mm mocowana do istniejącej ściany obudowy schodów zewnętrznych, mocowanie konsolowe.                            Istniejącą bariera i zadaszenia wejścia do piwnicy  - przed pracami budowlanymi zdemontować,  dokonać przeglądu, i ew. napraw, el. stalowe  oczyścić , a następnie pokryć farbą do stali. Po zakończeniu prac elewacyjnych całość ponownie zamocować.

Studzienka chłonna na schodach do piwnicy – studzienkę oczyścić,  udrożnić i wyposażyć w pokrycie z kraty podestowej stalowej ocynkowanej.

Studzienka schładzająca  w kotłowni  – studzienkę oczyścić,  udrożnić i wyposażyć w pokrycie z kraty podestowej stalowej ocynkowanej.

Istniejący otwór nawiewny 20/25cm, otwór oczyścić i wyposażyć w kanał nawiewny stalowy w formie „Z”, wlot zabezp. siatką stalową drobnooczkową

p.owadom.

Warunki ochrony przeciwpożarowej:

Pomieszczeni kotłowni i pom. gospodarcze objęte opracowaniem , usytuowane są w poziomie piwnic istniejącego budynku szkolnego o 2 kondygnacjach naziemnych.

Istniejący budynek szkolny o kat. zagrożenia ludzi ZLIII, budynek niski N,  klasie odp. pożarowej „D” .

Pomieszczenia kotłowni i pom. gospodarcze  objęte opracowaniem o kat. zagrożenia ludzi PM, klasie odp. pożarowej „C” o łącznej powierzchni 67,9m2 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:

W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewidywana gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500MJ/m2.

Projektowana kotłownia z kotłami na paliwo gazowe o łącznej mocy 130kW>30kW.

Kotłownia opalana paliwem gazowym – wymaga i tak się projektuje  wydzielenia ścianami w klasie EI60 i stropem REi60 i zamknięcia drzwiami EI30.

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o wymaganej szerokości min. 1,2m wraz z połączeniem ze stropem.

Przy przejściach do  innej strefy pożarowej, przepusty instalacyjne  należy wyposażać w klapy p.poż. o klasie odporności pożarowej takiej jak przegroda.

Wyposażenie w gaśnice.

Budynek należy wyposażyć w gaśnice, stosując zasadę: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice  powinny być rozmieszczone - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych,  np. w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła  (piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

Do zewnętrznego gaszenia pożaru budynku przewiduje się dwa hydranty zewnętrzne DN80  umieszczone na sieci wodociągowej przeciwpożarowej. Wydajność sieci powinna wynosić co najmniej 20 dm3/s (przy jednoczesnym poborze z dwóch hydrantów po 10 dm3/s każdy).

Hydranty zlokalizowane powinny być w odległości od budynku w granicach 5-75 m dla pierwszego i 5-150m dla drugiego.

W odl. 53,5m znajduje się istniejący hydrant ulokowany w paśmie drogowym drogi gminnej, drugi, projektowany wg odrębnego opracowania i postępowania, znajdować się będzie na południe od obiektu objętego opracowaniem w odl. 44,10m

Drogi pożarowe

Zapewniono dostęp do budynku z możliwością dojścia do wejść  o nawierzchni utwardzonej o szer. min. 1,5m i długości nie większej niż 50m.                                                                                                 Istniejąca droga gminna o funkcji drogi pożarowej, zapewniającej przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN

- Dane liczbowe:

Zestawienie pomieszczeń parteru:

| nr | nazwa pomieszczenia | posadzka | pow. m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | Kotłownia | gres | 27,6 |
| 0,02 | Pom. gospodarcze | Pos. Betonowa | 26,3 |
| 0,03 | Komunikacja | Pos. Betonowa | 7,3 |
| 0,04 | Pom. gospodarcze | Pos. Betonowa | 6,7 |
|  | Razem |  | 67,9 m2 |

- Uwagi końcowe:                                                                                                                            	Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia sportowe,                        oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

arch. Zbigniew Krzywiec