Spis treści

OPIS TECHNICZNY

I.	DANE OGÓLNE	2

1.Przedmiot i zakres opracowania	2

2.Podstawa opracowania	2

II.	OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA	3

3.1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE	3

3.2 PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ.	4

3.3. PRZEŁOŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ.	5

3.4. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO NIECZYNNEGO WODOCIĄGU I KANAŁU KS NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU	6

3.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	6

III.	ROBOTY ZIEMNE.	8

RYSUNKI

skala

- Sieci i przyłącza sanitarne

Zagospodarowanie terenu							1:500

- Przyłącze wody

Profil										1:100

- Szczegół węzła hydrantowego						---

- Kanalizacja deszczowa profil							1:100

- Zabudowa wodomierza							---

# DANE OGÓLNE

## 1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza wody i budowy hydrantu zewnętrznego, przekładki instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji kanalizacji deszczowej dla

PROJEKT HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II,RUDA 53,

86-302 RUDA dz.nr 44,  jednostka ewidencyjna GRUDZIĄDZ, obręb: SZTYNWAG

## 2.Podstawa opracowania

Wizje lokalne.

Warunki techniczne

Wytyczne Inwestora.

Projekt typowy hali sportowej

Obowiązujące normy, ustawy, rozporządzenia, przepisy i literatura techniczna.

UWAGA!

Zastosowane materiały i urządzenia w rozwiązaniach projektowych niniejszego opracowania są przykładowe i mogą być zastosowane zamienniki spełniające tę samą funkcję z materiałów równorzędnych lub lepszej jakości i w wykonaniu o  właściwościach technicznych takich samych lub lepszych.

Doboru urządzeń należy dokonywać w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

# OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

## 3.1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Zasilenie projektowanego budynku nastąpi z sieci wodociągowej d-160 zlokalizowanej na działce prowadzonej inwestycji.

Włączenia przyłącza wodociągowego do sieci należy dokonać poprzez nawiertkę NWZ DN 160/50 ze zintegrowana zasuwą miękko doszczelnioną, według schematu podłączenia zamieszczonego na rysunku. Nawiertkę dobrać po określeniu materiału wodociągu z którego wykonana jest sieć. Do wykonania przyłącza wodociągowego przyjęto rury polietylenowe PE d=63  PE100 SDR17 prod. np.: WAVIN METALPLAST BUK, PIPE LIFE lub inne posiadające niezbędne aprobaty techniczne.

Długość projektowanego przyłącza wynosi

L = 62,3 m.

Do wykonania rurociągu przewiduje się zastosowanie rur PE w/g norm:

PN-EN 12201 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)

Wprowadzenie przyłącza nastąpi bezpośrednio do istniejącego budynku, do pomieszczenia wodomierza.

Woda będzie przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze  oraz pożarowe.

Dobór wodomierza:

Obliczenia dokonano w odniesieniu do ilości osób w liczbie 84 według wytycznych branży architektonicznej:

- POBÓR WODY

- Woda do celów bytowo-gospodarczych

- - przyjęto 10 umywalek,5 natrysków, 6 ustępy, 2 pisuar

- woda zimna	- 1,11 dm3/s

- woda ciepła	- 0,88 dm3/s

- razem woda	- 1,47 dm3/s = 5,3 m3/h

- Obliczono ze wzoru na podstawie normy PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu. Obiekt potraktowano jako hotel (podobna jednoczesność poboru wody).

- Woda do celów pożarowych:

- - przyjęto praca dwóch hydrantów HP25 q=1 dm3/s kazdy

- PRZYJĘTY MAKSYMALNY POBÓR WODY: 		2 dm3/s = 7,2 m3/h

- Dobrano wodomierz POWOGAZ  JS 6 DN 32 mm.  Qnom 6m3/h,  Qmax 10m3/h.

- Wodomierz  zaprojektowano w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanej w budynku projektowanym.

- W pomieszczeniu przewidziano wentylacje grawitacyjną oraz wpust do kanalizacji w posadzce.

Rurociąg układać na podsypce z piasku grubości 10 cm i obsypką z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. W wykopie nad przyłączem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z metalową wstawką. Rury w wykopie układać luźno bez naprężeń.

Przejście przyłącza przez ścianę budynku należy wykonać w tulei ochronnej, w wykonaniu gazoszczelnym (np. przejście WGC, lub przejście szczelne w tulei ochronnej).

Przyłącze wodociągowe po zrealizowaniu powinno być poddane próbie szczelności według wymagań normy PN-B-10725:1997. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej. Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1oC i nie przekraczała 20oC dla przewodu z rur PE. Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Wynik pozytywny próby ciśnienia – brak spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut. Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnień należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu.

W tym celu przyłącze przed włączeniem należy przepłukać czystą wodą następnie poddać dezynfekcji stosując dawkę 100-200 g chlorku wapnia na 1 m3 wody na 24 godziny i po tym okresie całość przepłukać ponownie i dokonać badań bakteriologicznych wody.

Tak przygotowane przyłącze należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.

Miejsce włączenia do wodociągu należy oznakować w terenie w sposób trwały, tabliczką na słupku betonowym lub stalowym zgodnie z PN-86/B-09700.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie a przewody podwiesić i zabezpieczyć na czas robót.

W związku z wymogami przeciwpożarowymi zaprojektowano dodatkowy  hydrant zewnętrzny. Zaprojektowano hydrant naziemny HP80.

## 3.2 PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ścieki sanitarne odprowadzić projektowanym przykanalikiem do przekładanej kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki do przepompowni, a dalej do zbiornika bezodpływowego.  Włączenie należy wykonać w miejscu wskazanym na rysunku poprzez projektowane studnie rewizyjne oznaczone w projekcie jako S1 wykonanej z kręgów betonowych d-1200

Przykanaliki odprowadzają ścieki bytowo gospodarcze z budynku

Do wykonania rurociągu przewiduje się zastosowanie rur PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC d=160 grubościenne gładkie o ściance litej, kielichowe z uszczelką wargową (nie dopuszcza się zastosowania rur z rdzeniem spienionym).

Długość projektowanego przykanalika L = 6m- Spadki przewodów jak na rysunku.

Rurociąg układać na podsypce z piasku grubości 10 cm i obsypką z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. W wykopie nad przyłączem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z metalową wstawką. Rury w wykopie układać luźno bez naprężeń.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie a przewody podwiesić i zabezpieczyć na czas robót. W miejscu przejścia przez fundament rurociąg układać w tulei ochronnej.

## 3.3. PRZEŁOŻENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Kolidujący z projektowanym budynkiem kanał kanalizacji sanitarnej d=160 grawitacyjny oraz tłoczny  należy przełożyć zgodnie z trasami podanymi w  projekcie.

Kanalizacja sanitarna

Istniejący odcinek kanału d=160 oraz rurociąg tłoczny przewidziano do przełożenia zgodnie z trasami podanymi na rysunku. Przekładany odcinek zaprojektowano z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej grubościenne gładkie o ściance litej, kielichowe z uszczelką wargową (nie dopuszcza się zastosowania rur z rdzeniem spienionym). Przewód tłoczny wykonać z rur PE.

Na kanale przewidziano montaż studni betonowych d-1200 w miejscach właczenia odgałęzień bądź zmian kierunków. Na studniach montować włazy typu ciężkiego d-400  a w terenach zielonych A15

Odcinki kanalizacji układać w wykopie otwartym.

Rurociąg układać na podsypce z piasku grubości 10 cm i obsypką z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. W wykopie nad przyłączem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z metalową wstawką. Rury w wykopie układać luźno bez naprężeń.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie a przewody podwiesić i zabezpieczyć na czas robót. W miejscu przejścia przez fundament rurociąg układać w tulei ochronnej.

## 3.4. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO NIECZYNNEGO WODOCIĄGU I KANAŁU KS NA TERENIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Na terenie działek Inwestora przebiega  kanał sanitarny o średnicy d=160.

Oba rurociągi należy przełożyć, zgodnie z projektem, po czym zlikwidować kolidujące odcinki – zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych. Przed demontażem starych należy uruchomić nowe odcinki rurociągów

Istniejące nieczynną sieć kanalizacji sanitarnej doprowadzone na teren inwestycji należy zdemontować.

## 3.5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje się instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki skrzynek rozsączających. Ścieki odprowadzone z parkingu i dróg dojazdowych będą podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem np. PSK Koala NG-1,5/150 o przepływie nominalnym 15dm3.

Dobór separatora

Powierzchnia zlewni zredukowanej: Ilość

F zr = F x  [ha]

F = 0,073 [ha]

 = 0,9

F zr = 0,073 x 0,9 = 0,0657 [ha]

Ilość ścieków ze zlewni wymagająca podczyszczenia:

Q nom = q nom x F zr [dm3/s]

q nom = 15 [dm3/s*ha]

Q nom = 15 x 0,0657 = 0,99 [dm3/s]

Maksymalna ilość ścieków ze zlewni kierowana do osadnika:

Q max = q max x F x  x  [dm3/s]

 = 1,92

q max = 172 [dm3/s*ha] dla t = 10 [min]

Q max = 172 x 0,073 x 0,9 x 1,92 = 21,7 [dm3/s]

Dobrano wysokosprawny separator koalescencyjny z osadnikiem PSK Koala 1,5/150 Ecol Unicon.

Sprawdzenie warunku:

Q nom urządzenia ≥ Q nom zlewni x fd

fd = 1,0

1,5 ≥ 0,99

Dobór wielkości zbiornika rozsączającego na przykładzie AquaCell Core Wavin

Doboru wielkości zbiornika dokonano na podstawie metody obliczeniowej przedstawionej przez producenta skrzynek rozsączających.

Do obliczeń przyjęto:

An – zredukowaną powierzchnię = 657 [m2],

r d – natężenie deszczu miarodajnego = 172 [l/s*ha]

D – czas trwania deszczu = 15 [min]

S r – współczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsączajacych = 0,95

K f – współczynnik filtracji gruntu = 10-4 [m/s]

B – szerokość modułu rozsączającego = 2,5 [m]

H – wysokość modułu rozsączającego = 0,4 [m]

Na podstawie w/w założeń wyznaczono długość skrzynek rozsączających = 4,7 m

Zaprojektowano zbiornik rozsączający o szerokości 2,5 [m], długości 5,0 [m] i wysokości 0,4 [m], składający się z 25 szt. skrzynek rozsączających.

Właścicielem instalacji kanalizacji deszczowej będzie Inwestor, który obliguje się do używania jej w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz  do utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz do jej remontu lub wymiany.

Przewody wykonać z rur PVC kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe:

dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z rur PVC klasy S (SDR 34) kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe. Studzienki zaprojektowano jako  1200  z kręgów betonowych z włazem żeliwnym kl. D-400.

Przy wykonaniu studni należy zapewnić:

- włazy wykonane z żeliwa szarego,

- należy uzyskać maksymalną stabilność, włazy zabezpieczyć przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie włazu oraz zastosować w pasie drogowym płyty od ciągające.

- wpusty wykonane z żeliwa szarego na zawiasach wyposażyć w pierścienie odciążające

Rurociąg układać na podsypce z piasku grubości 15 cm i obsypką z piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. Na terenie działki rury układać w wykopie otwartym – odcinek pomiędzy studnia D1, a kolektorem miejskim prace ziemne wykonać za pomocą przewiertu sterowanego.

W miejscach kolizji instalacji z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie a przewody podwiesić i zabezpieczyć na czas robót (nie dotyczy odcinak wykonywanego za pomocą przewiertu).

Studzienkom wykonawca budowy zapewni dobre nośne podłoże min. 0,5 MPa, szczelne połączenia i osadzenie włazu o nośności dostatecznej dla obciążeń, jakie w tym miejscu mogą nastąpić (D-400 w drogach )

Szczególnie ostrożnie prowadzić prace wzdłuż budynku. Nie przegłębiać wykopu. Dno wykopu pod ułożenie rury wykonać ręcznie. Obsypkę wykonywać warstwami 10 cm i prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 30 cm nad rurą. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż 98% zmodyfikowanej wartości modułu Proktora. Rury należy układać z projektowanym spadkiem.

Przyłącza należy zbadać na szczelność w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji, zgodnie z PN-B-10725. Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych należy przestrzegać instrukcji wytwórcy tych materiałów. Wszystkie instalowane materiały powinny posiadać odpowiedni dokument dopuszczający je do stosowania.

Wykonawcą przyłącza może być zakład posiadający doświadczenie w wykonywaniu robót w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.

# ROBOTY ZIEMNE.

Prace ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999.