OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

I. DANE OGÓLNE	1

1.	Przedmiot i zakres opracowania	1

2.	Podstawa opracowania	2

II .  Instalacja gazowa	2

RYSUNKI									       skala

IS-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			        1:500

IS-02 WEWNĘTRZNA INSTALACJ A GAZOWA – RZUT PARTERU    1:100

IS-03 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ                 -

IS-04 SCHEMAT UKŁADU REDUKCYJNO - POMIAROWEGO 		 -

- I. DANE OGÓLNE

  - Przedmiot i zakres opracowania

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY  WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Jana Pawła II,RUDA 53,

86-302 RUDA dz.nr 44,  jednostka ewidencyjna GRUDZIĄDZ, obręb: SZTYNWAG

  - Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa

- Podkłady architektoniczne

- Obowiązujące normy, ustawy, rozporządzenia, przepisy i literatura techniczna

- Warunki techniczne na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

- Projekt typowy

- Warunki dostawy gazu nr W/G-RZ/1329/2013

UWAGA!

Zastosowane materiały i urządzenia w rozwiązaniach projektowych niniejszego opracowania są przykładowe i mogą być zastosowane zamienniki spełniające tę samą funkcję z materiałów równorzędnych lub lepszej jakości i w wykonaniu o  właściwościach technicznych takich samych lub lepszych.

3. INSTALACJA GAZOWA

3.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowano wewnętrzną instalację gazową zasilającą układ kaskady 2 kotłów gazowych zlokalizowanych w kotłowni na parterze.

3.2. Źródło zasilania

Instalacja gazowa w budynku będzie zasilana z sieci gazowej średniego ciśnienia DN 160

poprzez przyłącze gazowe – wg projektu przyłącza gazowego. Zaprojektowano układ redukcyjno-pomiarowy.

3.3. Obliczenia instalacji gazowej

Paliwo gazowe będzie używane do następujących celów:

− do celów technologicznych,

− ogrzewania,

Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-50 dla:

− kotła gazowego w odniesieniu do maksymalnej mocy cieplnej V = 13,2Nm3/h

3.4. Rurociągi, urządzenia i armatura instalacji gazowej

3.4.1. Przewody instalacji gazowej

Wewnętrzna instalacja gazowa zasilana jest z sieci gazowniczej. Przyłącze gazu nie jest objęte zakresem opracowania. Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie gazowe.

3.4.2. Skrzynka gazowa

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi do sieci gazowej należy zamontować na granicy posesji skrzynkę gazową z: kurkiem głównym, gazomierzem G16 wraz z

armaturą odcinająca i filtrem gazu oraz reduktorem ciśnienia.

Na ścianie zewnętrznej kotłowni należy zamontować w oddzielnej szafce zawór

elektromagnetyczny MAG-3 Dn50.

3.4.3. Armatura

Przed urządzeniami gazowymi należy montować odcinające zawory

kulowe przeznaczone do instalacji gazowych.

3.5. Wytyczne wykonania instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po wierzchu ścian z uwzględnieniem minimalnych odległości od przewodów elektrycznych (prowadzenie 0,1 m powyżej przewodów elektrycznych) i przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami (min. 20 mm). Przewody gazowe należy mocować uchwytami wykonanymi z materiałów niepalnych w odstępach nie większych niż 1,5 m. Przejścia rur gazowych przez przegrody konstrukcyjne (ściany nośne i stropy) wykonać w rurze ochronnej jako gazoszczelne. W rurze ochronnej nie może znajdować się łączenie rur. Przewody gazowe należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość kontroli ich stanu technicznego oraz wymianę części instalacji bez potrzeby demontażu innych instalacji. Zainstalowane urządzenia powinny posiadać znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną lub znak Dozoru Technicznego oraz atest energetyczny.

Przy montażu urządzeń należy spełnić następujące wymogi:

− pomieszczenie kotłowni musi mieć zapewnioną wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną,

− kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie szczelności wykonanej powietrzem pod ciśnieniem 50 kPa. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności, rurociągi odtłuścić, oczyścić do metalicznego połysku i dwukrotnie pomalować farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcją KOR-3A.

3.6. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Należy wykonać przewód spalinowy o średnicy fi 150 odprowadzający spaliny ponad dach budynku. Przewód należy zakończyć ustnikiem pionowym.

Należy umożliwić wykonanie rewizji komina poprzez zastosowanie bezpośrednio na kotłem trójnika zaślepionego jednostronnie.

Instalację wentylacyjną i odprowadzenia spalin należy zgłosić do odbioru przez kominiarza posiadającego kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez izbę rzemieślniczą.

3.7. Zabezpieczenie kotłów i instalacji grzewczej

Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm kotłownie o

mocy powyżej 60 kW powinny być zabezpieczone układem automatycznego

odcięcia gazu.

Zaprojektowano zawór elektromagnetyczny MAG-3 zlokalizowany poza kotłownią w skrzynce gazowej (obok skrzynki z gazomierzem). Zawór ten wraz z detektorem gazu DEX oraz modułem MD wchodzi w skład tzw. Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.

Dobór i lokalizacja modułu alarmowego serii MD, wraz z sygnalizatorem akustycznym i optycznym, czujnikiem oraz detektor gazu DEX została zawarte w opracowaniu elektrycznym

4. Metody wykonania.

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z:

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

− Aktualnymi przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących prac przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów,

− Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

− Aktualnymi polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczególnych rozdziałach,

− Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robót.

− Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

5. Warunki ochrony ppoż

Wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć przy użyciu systemowych zabezpieczeń przejść instalacyjnych odpowiednich dla przeprowadzanych materiałów rur. Przejścia rur instalacyjnych mają odpowiadać odporności lub/i szczelności ogniowej przegrody oddzielenia ppoż.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapami ppoż o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej przegrody. Lokalizacja klap ppoż wg rysunków instalacji wentylacji i opisu. Przewidziano montaż klap ppoż wyposażonych w topik, który przy wzroście temperatury powyżej 72 0C powoduje samoczynne zamkniecie klapy.

Izolacje rurociągów i kanałów wentylacyjnych należy wykonać z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.

Klasyfikacja kategorii pożarowej budynku oraz pozostałe warunki ochrony pożarowej zostały podane zbiorczo w projekcie architektonicznym.

6. Uwagi końcowe

Montaż wszystkich instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II Instalacje sanitarne. Należy przestrzegać przepisów BHP w czasie wykonywania robót.

Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej danej przegrody.

Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukcji wsporczych dla instalacji i urządzeń, wykonanie przebić i przewiertów dla instalacji oraz uszczelnienie powstałych otworów po osadzeniu w nich instalacji.

Opracował:

mgr inż. Karolina Bartkowiak