### OPIS TECHNICZNY

### Zawartość opracowania

- Opis techniczny

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Charakterystyka obiektu

  - Opis instalacji

    - Instalacja wodociągowa

    - Instalacja kanalizacji sanitarnej

    - Instalacja wentylacji mechanicznej

    - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

1.4.5.  Instalacja gazowa

  - Uwagi końcowe

  - Zestawienie elementów

1.6.1. Kotłownia gazowa i węzeł cieplny

1.6.2. Wentylacja mechaniczna

- Część rysunkowa

Rys, nr S3.1  Instalacja wod-kan. Rzut parteru

Rys. nr S3.2  Instalacja wod-kan. Rzut piętra

Rys. nr S3.3  Instalacja wod-kan. Profile

Rys. nr S3.4  Instalacja wody do płukania. budynek szkoły

Rys. nr S4.1  Instalacja c.o. - rzut parteru

Rys. nr S4.2  Instalacja c.o. - rzut piętra

Rys. nr S4.3  Instalacja c.o. - kotłownia gazowa

Rys. nr S4.4  Instalacja gazowa - profil, rozwinięcie

Rys. nr S5.1  Instalacja wentylacji - rzut parteru. Przekrój A-A. Przekrój B-B

Rys. nr S5.2  Instalacja wentylacji - rzut piętra. Przekrój C-C

Rys. nr S5.3  Instalacja wentylacji - rzut dachu

### Opis techniczny

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany  instalacji sanitarnych dla budynku projektowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi przy ul. Grudziądzkiej 43, dz. nr 406/1 obręb Nowa Wieś.

wody użytkowej i wody do płukania, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania z kotłownią gazową

Zakres opracowania obejmuje instalacje:

- wody użytkowej;

- wody do płukania i podlewania;

- hydrantową p-poż;

- kanalizacji sanitarnej;

- wentylacji mechanicznej;

- centralnego ogrzewania;

- kotłowni gazowej;

- instalacji gazowej.

W skład opracowania wchodzą:

- opis techniczny;

- obliczenia;

- część rysunkowa.

### Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt architektoniczny obiektu;

- Plan aranżacji pomieszczeń;

- Projekt zagospodarowania terenu;

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu;

- Obowiązujące normy i  przepisy.

  - Charakterystyka obiektu

Obiekt stanowi budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym oraz dachami płaskimi. Budynek zaprojektowany w technologii murowanej o konstrukcji żelbetowej. Ściany zewnętrzne - warstwowe z cegły silikatowej i gazobetonu z ociepleniem styropianem. Ściany wewnętrzne nośne - z bloczków gazobetonowych lub silikatowych gr. 24 cm. Stropy żelbetowe. Ścianki działowe - z gazobetonu i cegły ceramicznej pełnej.  Dach hali sportowej - konstrukcja drewniana pokryta płytą warstwową. Stolarka okienna i drzwiowa szczelna.

  - Opis instalacji

1.4.1. Instalacja wodociągowa

Projektuje się instalację wewnętrzną zimnej wody, hydrantową p-poż, wody do płukania i podlewania, ciepłej wody użytkowej z centralnym przygotowaniem ciepłej wody oraz instalację cyrkulacyjną.

Projektowany budynek sali gimnastycznej będzie zasilany w wodę do celów bytowych i p-poż z sieci gminnej biegnącej w ulicy Szkolnej poprzez projektowane przyłącze.

Instalacja hydrantowa zasilana będzie oddzielnym rurociągiem z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych po ścianach. Instalacja hydrantowa będzie współpracować z elektromagnetycznym zaworem pierwszeństwa normalnie otwartym, sterowanym z centrali p-poż. Zawór należy wyposażyć w funkcję ręcznego otwarcia w przypadku niepożądanego zaniku napięcia elektrycznego.

Woda do pielęgnacji zieleni i płukania sanitariatów projektowanego budynku sali gimnastycznej oraz istniejącego budynku szkoły pobierana będzie z projektowanego zbiornika retencyjnego wód opadowych za pomocą centrali deszczowej zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły.

Przewody wodne prowadzone po ścianach i pod sufitami oraz całą instalację hydrantową zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN-84/H-74220 łączonych na gwint. Pozostałe przewody instalacji, wykonane z rur PP-R PN10 prowadzić w warstwach posadzkowych w izolacji termicznej. Rurociągi prowadzić w miarę możliwości ze spadkiem 0,3% (odpowietrzenie poprzez punkty poboru). Przewody prowadzone w posadzkach należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas wykonywania posadzek. Przewody należy układać w posadzkach w taki sposób aby zapewnić naturalną kompensację. Przewody w posadzkach izolować otuliną z pianki PE o grubości 5 mm, natomiast przewody prowadzone po ścianach otuliną Armaflex o grubości 20 mm. Odgałęzienia instalacji do odbiorników wykonać z rur PP-Al lub PE-X z zastosowaniem łączników systemowych. Odgałęzienia prowadzić w miarę możliwości w ściankach działowych w peszlach osłonowych. Instalację ulegającą zakryciu poddać wcześniej próbie szczelności zgodnie WTWiO. Przejścia rur przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.

Instalację zewnętrzną zimnej wody i wody do płukania i podlewania zaprojektowano z rur PE100 SDR11 klasy PN16 o średnicach jak na rysunku.  Rurociągi prowadzić zgodnie z częścią rysunkową projektu na 10 cm podsypce piaskowej ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej lub zbiornika bezodpływowego.  Nad rurociągiem należy układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm 20 cm nad grzbietem rur. Końcówki metalowej wkładki trwale zamocować do zaworów odcinających znajdujących się wewnątrz budynków.

Zasypanie rurociągu wykonać w trzech etapach:

- wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem złączy,

- wykonać próbę szczelności i uzupełnić warstwę ochronną na połączeniach,

- zasypać wykop po powierzchni terenu.

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem ewentualne zmiany rzędnych posadowienia kanału zostaną dokonane w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub podparte w sposób zapewniający ich eksploatację. Po zakończeniu robót krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem kable elektryczne winny być zabezpieczone rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Projekty przyłączy wody zimnej i przyłącze do hydrantu p-poż. wg odrębnego opracowania.

Obliczenia:

- zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-higieniczne

zapotrzebowanie na wodę obliczono zgodnie z normą PN-92/B-01706 oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U.Nr 8 z 14.01.2002 r.).

Dobowe zapotrzebowanie wody na cele użytkowe ;

qd śr =  66,0 dm3/1 ćwiczącego*d x 60 ćwiczących = 3960 dm3/d

qd śr = 3960 dm3/d = 3,96 m3/d;

qd max =  Qd śr * Nd = 3960*1,5 = 5940 dm3/d;

qh śr = 3960/24 = 165 dm3/h = 0,046 dm3/s ;

qh max = 165 * 2,5 = 412,5 dm3/h = 0,115 dm3/s.

- obliczeniowy przepływ wody w przewodach wodociągowych

Zgodnie z normą PN-92/B-01706 przepływ obliczeniowy wody wyznaczono wg wzoru:

q = 0,4(qn)0,54+0,48 [dm3/s]

gdzie qn – normatywny wypływ z p-tów czerpalnych wynosi:

Baterie czerpalne Dn 15 dla:

- umywalek		0,14 x 22 	= 3,08 dm3/s

- natrysków		0,3 x 9		= 2,70 dm3/s

Płuczka zbiornikowa Dn 15			0,13 x9	= 1,17 dm3/s

Zawór czerpalny ze złączką do węża Dn 15	0,3 x 2 	= 0,60 dm3/s

Razem:	   7,55 dm3/s

q = 0,4*7,550,54+0,48 = 1,67 dm3/s = 6,01 m3/h

-   zapotrzebowanie na cele p-poż:

w budynku zaprojektowano 4 hydranty wewnętrzne HP 25. Dla poboru z minimum 1 hydrantu zapotrzebowanie wody wynosi:

1,00 dm3/s = 3,60 m3/h

- wymagane ciśnienie wody na przyłączu do budynku dla hydrantów:

pmin = pb + hg*ρ*g + pw + Σ Δp = 0,01+0,10+0,01+0,2 =  0,32 MPa

ciśnienie w sieci wiejskiej określone w WT zapewnia wymaganą wartość ciśnienia na przyłączu do budynku.

- instalacja ciepłej wody użytkowej

Ciepła woda użytkowa wytwarzana będzie centralnie w wymienniku c.w.u. usytuowanym w pomieszczeniu technicznym i zasilanym czynnikiem z miejscowej kotłowni.

Zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do przygotowania cwu:

Qh = ∑ ρ*C* qh *(θw – θ0)

gdzie: ρ*C = 1,16 W*h/dm3*K

Qh śr = 1,16*165*(50-10) = 7 656 W

Qh max = 1,16*412,5*(50-10) = 19 140 W

Przyjęto wydajność źródła ciepła dla potrzeb c.w.u.

Qcwu = 19 kW

Pojemność podgrzewacza cwu:

V = qhmax * zB / zA + zB

Dla zA = 4 h, zB = 10 h

V= 412*10 / (4+10) = 294 dm3

Przyjęto podgrzewacz pojemnościowy o pojemności 300 l.

- próby ciśnieniowe

Po zmontowaniu instalacji należy poddać ją próbie wodnej. Próbe szczelności przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości oraz po odłączeniu urządzeń zabezpieczających. Przed próbą należy napełnić instalację wodą i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie w instalacji należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 min. do wysokości 0,9 MPa. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 Mpa a po następnych 120 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia przecieków należy je usunąć i instalację poddać ponownej próbie szczelności. Po próbie ciśnieniowej należy instalację przepłukać następnie wydenzyfekować i wodę poddać badaniom bakteriologicznym.

    - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje się grawitacyjną instalację kanalizacyjną. Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone poprzez 2 studnie rewizyjne Ø 600 i przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 przebiegającej przez działkę nr 406/1 do istniejącej studni o rzędnych 78,69/77,10 na terenie działki.

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek PVC łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy S Dn 110 i 160 mm. Piony i podejścia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy U  Dn 50 i 110 mm.

Podłączenia przyborów do kanalizacji prowadzić w warstwie posadzkowej i pod stropem kondygnacji. Włączenia do kanalizacji wykonać za pomocą syfonów.

Obliczenia:

Dobową ilość ścieków przyjęto równą średniemu dobowemu zapotrzebowaniu wody na cele socjalne i użytkowe:

Qs = Qdśr = 3,96 m3/d

- Obliczeniowy przepływ ścieków

qs = K*√∑AWs , [dm3/s]

odpływ charakterystyczny K = 0,5;

równoważnik odpływu AWs:

umywalka  								0,5*22 = 11,0

wpust podłogowy Dn 50						1,0*2   =   2,0

Miska ustępowa							2,5*9   = 22,5

Natrysk								1,0*9 =     9,0

Razem AWs:    44,5

qs = 0,5*√44,5 = 3,34 dm3/s

AWs max = 2,5

przyjęto qs = 3,34 dm3/s = 12,02 m3/h

przyjęto:

średnicę poziomu 0,16 m;

średnicę przykanalika 0,10 m.

    - Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła, której zadaniem jest dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń oraz współpraca z centralnym ogrzewaniem.

W tym celu dobrano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną wyposażoną w krzyżowy wymiennik ciepła oraz nagrzewnicę wodną. Centrala wentylacyjna została usytuowana na piętrze w pomieszczeniu wentylatorni i połączona izolowanymi przewodami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej typu A/I i „spiro” z wentylowanymi pomieszczeniami. Centrala obsługuje zarówno salę sportową jak i jej zaplecze oraz pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. Powietrze jest nawiewane do pomieszczeń kratkami wentylacyjnymi i nawiewnikami sufitowymi. Wywiew powietrza z sali sportowej kratkami wentylacyjnymi usytuowanymi pod podciągiem nad widownią. Wywiew z zaplecza - zaworami wentylacyjnymi, wywiewnymi usytuowanymi w sufitach. Przepływ powietrza do pomieszczeń nie wyposażonych w elementy nawiewne przewidziano poprzez szczelinę o szerokości 2 cm pod drzwiami. Drzwi do sanitariatów należy wyposażyć w otwory kontaktowe o łącznej powierzchni netto 250 cm2. Wyciągi z sanitariatów przewidziano wyprowadzić oddzielnymi przewodami wentylacyjnymi na zewnątrz z pominięciem rekuperatora. System został wyposażony w armaturę regulacyjną.

Przewody wentylacyjne pomiędzy czerpnią świeżego powietrza a centralą należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 50 mm. Pozostałe przewody izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 30 mm.

Czerpnia świeżego powietrza została umieszczona w ścianie wentylatorni od strony północnej. Wyrzut zużytego powietrza nastąpi poprzez wyrzutnię dachową usytuowaną na dachu wentylatorni.

Sterownik centrali wentylacyjnej należy umieścić w hallu na parterze lub pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika. Za pomocą sterownika można regulować wydajność wentylacji oraz temperaturę nawiewanego powietrza w zakresie zależnym od temperatury powietrza zewnętrznego.

Obliczenia:

| BILANS POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr i nazwa pomieszczenia |  | Pow. | Wys. | Kuba-tura | Ilość osób | Jedn. ilość powietrza | Ilość wymian | Ilość powietrza |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | nawiew | wyciąg |
|  |  | m2 | m | m3 | os. | m3/osobę | w/h | m3/h | m3/h |
| Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 | wiatrołap | 4,75 | 3,00 | 14 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 0.02 | komunikacja | 62,56 | 3,00 | 188 |  |  | 1,5 | 282 | 282 |
| 0.03 | PDN | 61,12 | 3,00 | 183 | 25 | 20 | 2,7 | 500 | 500 |
| 0.04 | PDN | 61,12 | 3,00 | 183 | 25 | 20 | 2,7 | 500 | 500 |
| 0.05 | przeds. wc | 8,28 | 3,00 | 25 |  |  | 4,0 | 100 | 0 |
| 0.06 | wc | 2,88 | 3,00 | 9 |  |  | 11,6 | 0 | 100 |
| 0.07 | przeds. wc | 2,85 | 3,00 | 9 |  |  | 5,8 | 50 | 0 |
| 0.08 | wc | 1,89 | 3,00 | 6 |  |  | 8,8 | 0 | 50 |
| 0.09 | szyb windy | 2,54 | 3,00 | 8 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 0.10 | kl. schodowa | 8,00 | 3,00 | 24 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 0.11 | komunikacja | 25,42 | 3,00 | 76 |  |  | 1,5 | 114 | 114 |
| 0.12 | szatnia | 21,18 | 3,00 | 64 |  |  | 3,0 | 191 | 191 |
| 0.13 | gabinet | 15,00 | 3,00 | 45 | 2 | 40 | 1,8 | 80 | 80 |
| 0.14 | gabinet | 15,00 | 3,00 | 45 | 2 | 40 | 1,8 | 80 | 80 |
| 0.15 | gabinet dyr.. | 20,15 | 3,00 | 60 | 2 | 40 | 1,3 | 80 | 80 |
| 0.16 | sekretariat | 16,17 | 3,00 | 49 | 3 | 40 | 2,5 | 120 | 120 |
| 0.17 | komunikacja | 36,50 | 3,00 | 110 |  |  | 1,5 | 164 | 164 |
| 0.18 | hall | 96,90 | 3,00 | 291 |  |  | 1,5 | 436 | 290 |
| 0.19 | kl. schodowa | 12,92 | 3,00 | 39 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 0.20 | mag. Sprz. Sport. | 32,36 | 3,00 | 97 |  |  | 1,5 | 146 | 146 |
| 0.21 | komunikacja | 50,06 | 3,00 | 150 |  |  | 1,5 | 225 | 225 |
| 0.22 | sala gimnast. | 379,17 | 4,00 | 1517 | 50 |  | 1,0 | 1517 | 1517 |
| 0.23 | pom. Naucz. | 13,53 | 3,00 | 41 | 2 | 40 | 1,2 | 50 | 0 |
| 0.24 | węzeł sanit. | 3,83 | 3,00 | 11 |  |  | 4,4 | 0 | 50 |
| 0.25 | mag. Podr. | 2,73 | 3,00 | 8 |  |  | 6,0 | 0 | 49 |
| 0.26 | szatnia | 28,41 | 3,00 | 85 |  |  | 3,0 | 256 | 256 |
| 0.27 | umywalnia | 12,73 | 3,00 | 38 |  |  | 3,0 | 115 | 65 |
| 0.28 | wc | 1,36 | 3,00 | 4 |  |  | 12,3 | 0 | 50 |
| 0.29 | pom. gosp. | 1,37 | 3,00 | 4 |  |  | 6,0 | 0 | 25 |
| 0.30 | wc | 5,53 | 3,00 | 17 |  |  | 3,0 | 0 | 50 |
| 0.31 | przeds. wc | 1,95 | 3,00 | 6 |  |  | 8,5 | 50 | 0 |
| 0.32 | wc | 1,37 | 3,00 | 4 |  |  | 12,2 | 0 | 50 |
| 0.33 | szatnia | 28,41 | 3,00 | 85 |  |  | 3,0 | 256 | 256 |
| 0.34 | umywalnia | 14,90 | 3,00 | 45 |  |  | 3,0 | 134 | 84 |
| 0.35 | wc | 4,85 | 3,00 | 15 |  |  | 3,4 | 0 | 50 |
| 0.36 | pom. gosp. | 5,76 | 3,00 | 17 |  |  | 3,0 | 0 | 52 |
| 0.37 | pom. Techn. | 5,19 | 3,00 | 16 |  |  | 3,0 | 0 | 47 |
| 0.38 | pom. Techn. | 5,28 | 3,00 | 16 |  |  | 3,0 | 0 | 48 |
| 0.39 | komunikacja | 38,56 | 3,00 | 116 |  |  | 1,5 | 174 | 174 |
| Razem: |  | 1112,58 |  | 3717 | 111 | 51 | 1,5 | 5618 | 5742 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  | wc |  | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | pom. "czyste" | 5618 | 5342 |
| I piętro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | kl. Schodowa | 4,10 | 3,00 | 12 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.02 | komunikacja | 45,27 | 3,00 | 136 |  |  | 1,5 | 204 | 204 |
| 1.03 | PDN | 61,12 | 3,00 | 183 | 25 | 20 | 2,7 | 500 | 500 |
| 1.04 | PDN | 61,12 | 3,00 | 183 | 25 | 20 | 2,7 | 500 | 500 |
| 1.05 | przeds. wc | 8,28 | 3,00 | 25 |  |  | 4,0 | 100 | 0 |
| 1.06 | wc | 2,88 | 3,00 | 9 |  |  | 11,6 | 0 | 100 |
| 1.07 | przeds. wc | 2,85 | 3,00 | 9 |  |  | 5,8 | 50 | 0 |
| 1.08 | wc | 1,89 | 3,00 | 6 |  |  | 8,8 | 0 | 50 |
| 1.09 | szyb windy | 2,54 | 3,00 | 8 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.10 | kl. schodowa | 6,46 | 3,00 | 19 |  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.11 | wentylatornia | 29,17 | 3,00 | 88 |  |  | 1,5 | 131 | 131 |
| 1.12 | komunikacja | 6,50 | 3,00 | 20 |  |  | 1,5 | 29 | 29 |
| 1.13 | trybuna | 55,57 | 3,00 | 167 | 50 | 20 | 6,0 | 1000 | 1000 |
| 1.14 | pom. Techn. | 8,69 | 3,00 | 26 |  |  | 3,0 | 78 | 78 |
| Razem: |  | 296,44 |  | 889 | 100 | 26 | 2,9 | 2592 | 2592 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  | wc |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | pom. "czyste" | 2592 | 2442 |
| Ogółem |  | 1409,02 |  | 4606 | 211 | 39 | 1,8 | 8210 | 8334 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  | wc |  | 550 |
|  |  |  |  |  |  |  | pom. "czyste" | 8210 | 7784 |

    - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się instalacje centralnego ogrzewania pompowego, dwururowego, systemu zamkniętego z rozdziałem dolnym. Czynnik grzejny - woda o parametrach: zasilanie 650C, maksymalne ochłodzenie 15 K.

W sali gimnastycznej zastosowano ogrzewanie podłogowe a w pozostałych pomieszczeniach - konwekcyjne grzejniki płytowe. Zasilanie grzejników w czynnik grzewczy przewidziano z węzła cieplnego za pomocą trzech obiegów - dwa dla grzejników konwekcyjnych i jaden dla ogrzewania podłogowego. Osobny obieg zaprojektowano do obsługi nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

Czynnik grzejny w instalacji c.o. rozprowadzany będzie przewodami z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, rur PP łączonych przez zgrzewanie oraz rur PEX z warstwą antydyfuzyją. Zaprojektowano prowadzenie rur częściowo w warstwie izolacyjnej posadzki a częściowo po ścianach pod stropem. Trasy prowadzenia rurociągów określono na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej, następnie zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 13 mm.

Jako elementy grzejne pomieszczenia sali gimnastycznej przewidziano grzejniki płaszczyznowe podłogowe a w pozostałych pomieszczeniach - grzejniki konwekcyjne, płytowe i rurkowe (w łazienkach). poszczególne pętle ogrzewania podłogowego zasilane będą z rozdzielaczy strefowych umieszczonych w szafkach podtynkowych.

Grzejniki wyposażono w regulatory termostatyczne oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Instalację należy wyposażyć w pompy obiegowe, zawory trójdrożne, zawory odcinające kulowe, i odpowietrzniki samoczynne.

- kotłownia gazowa

Węzeł cieplny zasilany będzie z kotłowni zlokalizowanej w budynku szkoły. Jako źródło ciepła zaprojektowano  dwa kotły gazowe, kondensacyjne pracujące w układzie kaskadowym, zasilane gazem ziemnym wysokometanowym symbol E z sieci średniego ciśnienia poprzez projektowane przyłącze gazu.

Projekt przyłącza gazu wg odrębnego opracowania.

Woda grzewcza o wymaganych parametrach zostanie przygotowana w węźle zmieszania pompowego składającego się z rozdzielaczy, zaworów trójdrogowych i pomp obiegowych zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni.

Regulację hydrauliczną instalacji zaprojektowano w oparciu o zawory regulacyjne z nastawą wstępną, zamontowane na poszczególnych pętlach grzewczych rozdzielacza powrotnego.  Całością sterować będzie regulator elektroniczny z programatorem.

Wytyczne do wentylacja kotłowni:

Nawiew.

Powierzchnia przekroju kanału nawiewnego F = 5 cm2 / 1 kW mocy kotła lecz nie mniej niż 300 cm2

Fn = 43x5 = 215 cm2

Wywiew.

Powierzchnia przekroju kanału wywiewnego powinna wynosić co najniej połowę przekroju kanału nawiewnego i nie mniej niż 200 cm2.

Fw min = 215/2 = 108 cm2

Dopuszcza się wykorzystanie istniejących kanałów i kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu kotłowni.

Odprowadzenie spalin oddzielne dla każdego kotła, w systemie zgodnym z dostawcą kotłów  zamontować w istniejącym przewodzie kominowym. Kondensat odprowadzić do kanalizacji poprzez studzienkę schładzającą po zneutralizowaniu.

Obliczenia:

| Dobór grzejników dla instalacji c.o. o parametrach 65/50 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Ti | Qo |  | Opis pomieszczenia | wsp. Korek-cyjny | Qg 75/65/20 | Typ grzejnika |
|  | st. C | W |  |  |  | W |  |
| Parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 | 16 | 143 | 143 | wiatrołap | 1,29 | 184 | 0 |
| 0.02 | 20 | 1 877 | 2 020 | komunikacja | 1,47 | 2943 | 2x CV21s/600x1100 |
| 0.03 | 20 | 2 139 | 2 139 | PDN | 1,47 | 3145 | 2x CV11/600X1100 CV21s/600x800 |
| 0.04 | 20 | 2 139 | 2 139 | PDN | 1,47 | 3145 | 3x CV11/600X1100 |
| 0.05 | 20 | 290 | 290 | przeds. wc | 1,47 | 426 | CV11/600X600 |
| 0.06 | 23 | 130 | 130 | wc | 1,29 | 167 | 0 |
| 0.07 | 20 | 100 | 229 | przeds. wc | 1,47 | 314 | g. rurkowy |
| 0.08 | 23 | 85 | 85 | wc | 1,71 | 145 | 0 |
| 0.09 | 16 | 51 | 51 | szyb windy | 1,29 | 66 | 0 |
| 0.10 | 20 | 240 | 291 | kl. schodowa | 1,47 | 419 | CV11/600X500 |
| 0.11 | 20 | 763 | 763 | komunikacja | 1,47 | 1121 | CV22/600x700 |
| 0.12 | 20 | 953 | 953 | szatnia | 1,47 | 1401 | CV11/600x1400 |
| 0.13 | 20 | 600 | 600 | gabinet | 1,47 | 882 | CV11/600X900 |
| 0.14 | 20 | 600 | 600 | gabinet | 1,47 | 882 | CV11/600X900 |
| 0.15 | 20 | 806 | 806 | gabinet dyr.. | 1,47 | 1185 | CV11/600X1200 |
| 0.16 | 20 | 647 | 647 | sekretariat | 1,47 | 951 | CV11/600X1000 |
| 0.17 | 20 | 1 278 | 1 278 | komunikacja | 1,47 | 1878 | CV22/600x1100 |
| 0.18 | 20 | 3 876 | 3 876 | hall | 1,47 | 5698 | CV22/600x1100, CV33/900x1200 |
| 0.19 | 16 | 388 | 388 | kl. schodowa | 1,29 | 500 | 0 |
| 0.20 | 16 | 971 | 1 358 | mag. Sprz. Sport. | 1,29 | 1752 | CV21s/600x1400 |
| 0.21 | 20 | 1 752 | 1 793 | komunikacja | 1,47 | 2629 | CV22/600x1600 |
| 0.22 | 16 | 17 063 | 17 063 | sala gimnast. | 0 | 0 | podłog. |
| 0.23 | 20 | 541 | 623 | pom. Naucz. | 1,47 | 901 | CV11/600X900 |
| 0.24 | 23 | 172 | 172 | węzeł sanit. | 1,71 | 295 | g. rurkowy |
| 0.25 | 16 | 82 | 82 | mag. Podr. | 1,29 | 106 | 0 |
| 0.26 | 20 | 1 278 | 1 278 | szatnia | 1,47 | 1879 | CV22/600X1100 |
| 0.27 | 20 | 509 | 570 | umywalnia | 1,47 | 853 | CV11/600x900 |
| 0.28 | 23 | 61 | 61 | wc | 1,71 | 105 | 0 |
| 0.29 | 16 | 41 | 41 | pom. gosp. | 1,29 | 53 | 0 |
| 0.30 | 23 | 249 | 249 | wc | 1,71 | 426 | g. rurkowy |
| 0.31 | 20 | 78 | 140 | przeds. wc | 1,47 | 220 | g. rurkowy |
| 0.32 | 23 | 62 | 62 | wc | 1,71 | 105 | 0 |
| 0.33 | 20 | 1 136 | 1 136 | szatnia | 1,47 | 1671 | CV22/600x1000 |
| 0.34 | 20 | 596 | 596 | umywalnia | 1,47 | 876 | CV11/600X900 |
| 0.35 | 23 | 218 | 218 | wc | 1,71 | 373 | g. rurkowy |
| 0.36 | 16 | 173 | 173 | pom. gosp. | 1,29 | 223 | CV11/300X500 |
| 0.37 | 16 | 156 | 156 | pom. Techn. | 1,29 | 201 | CV11/300X500 |
| 0.38 | 16 | 158 | 158 | pom. Techn. | 1,29 | 204 | CV11/300X500 |
| 0.39 | 16 | 1 735 | 1 735 | komunikacja | 1,29 | 2238 | 2x CV11/600x900 CV11/600x500 |
| Piętro |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | 20 | 164 | 164 | kl. Schodowa | 1,47 | 241 | 0 |
| 1.02 | 20 | 1 584 | 1 799 | komunikacja | 1,47 | 2636 | 2x CV21s/600X1000 |
| 1.03 | 20 | 2 445 | 2 445 | PDN | 1,47 | 3594 | 2x CV11/600X1200 CV22/600x700 |
| 1.04 | 20 | 2 445 | 2 445 | PDN | 1,47 | 3594 | 3x CV11/600X1200 |
| 1.05 | 20 | 331 | 461 | przeds. wc | 1,47 | 708 | CV11/600x700 |
| 1.06 | 23 | 130 | 130 | wc | 1,71 | 222 | 0 |
| 1.07 | 20 | 114 | 199 | przeds. wc | 1,47 | 313 | g. rurkowy |
| 1.08 | 23 | 85 | 85 | wc | 1,71 | 145 | 0 |
| 1.09 | 16 | 51 | 51 | szyb windy | 1,29 | 66 | 0 |
| 1.10 | 16 | 194 | 194 | kl. schodowa | 1,29 | 250 | 0 |
| 1.11 | 16 | 1 021 | 1 021 | wentylatornia | 1,29 | 1317 | CV21s/600x1000 |
| 1.12 | 16 | 228 | 421 | komunikacja | 1,29 | 543 | CV11/600X600 |
| 1.13 | 16 | 2 223 | 2 223 | trybuna | 1,29 | 2867 | 2x C22/600x900 |
| 1.14 | 16 | 304 | 304 | pom. Techn. | 1,29 | 392 | CV11/600x400 |
| RAZEM: |  | 55 453 |  |  | 0,99918 | 55408 |  |

Obliczenia strat cieplnych budynku oraz dobór grzejników wykonano programem Audytor OZC 3.0 firmy Sankom. Wyniki obliczeń w egz. archiwalnym.

Oliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną:

- ogrzewanie budynku sali gimnastycznej 	Qco1 = 55,0 kW

- ogrzewanie budynku szkoły		Qco2 = 37,0 kW

- przygotowanie c.w.u.	                        Qcwu = 24,0 kW

- wentylacja					 Qw   = 27,0 kW

Razem:	Qc    = 143,0 kW

Obliczeniowa moc kotła:

Qk = 1,1*(Qco1+Qco2+0,5*Qcwu+Qw)

Qk = 1,1*(55+37+12+27) = 131 kW

Przyjęto dwa  kondensacyjne kotły gazowe pracujące w układzie kaskadowym o nominalnej mocy cieplnej 24-65 kW każdy.

Kubatura kotłowni: 101 m3

Wskaźnik obciążenia cieplnego kotłowni:

W = 143/101 = 1,4 kW/m3 < 4,65 kW/m3

- dobór naczynia wzbiorczego zładu c.o.

Vu = 1,1*V*ζ*Δv [dm3]

V=2364 l

Vu = 1,1*2364*1*0,0287 = 74,6 dm3

Pojemność całkowita naczynia:

Vn = Vu * (pmax+1)/(pmax-p) [dm3]

Vn = 74,6*(3,0+1)/(3,0-1,9) = 271 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze, przeponowe REFLEX typ N 300 lub równoważne.

- Wzbiorcza rura bezpieczeństwa:

Średnica min. rury wzbiorczej:

D= 0,7*√Vu = 0,7*√74,6 = 6,0 mm

Przyjęto rurę wzbiorczą Dn 25.

- Zawór bezpieczeństwa:

Przepustowość zaworu (wymagana):

m ≥ 3600*Q/r, m ≥ 3600*60/2162; m ≥ 100 kg/h = 0,028 kg/s

Przepustowość zaworu (obliczona):

m = 10*K1*α*A*(p1+0,1) [kg/h]

gdzie; K1 - wsp. poprawkowy. Przyjęto K1 = 0,53

α - dopuszczalny wsp. wypływu dla par i gazów, α = 0,9 αrzecz.

αrzecz - wartość wsp. wypływu zaworu bezp. wyznaczona metodą doświadczalną. 	Przyjęto αrzecz = 0,78

A - oblicz. pow. kanału dopływowego zaworu [mm2]

p1 - maks. nadciśnienie przed zaworem [MPa]

A = m/10K1*α*(p1+0,1) [mm2]

A = 100/10*0,53*0,9*0,78*(0,3+0,1) = 100/1,488 = 67,2 mm2

Średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa: d≥√(4*A/π)

d ≥ √(4*67,2/3,14) = 9,3 mm

przyjęto zawór bezpieczeństwa  Dn 15 (dla każdego kotła).

Ciśnienie otwarcia – 3,3 bar (0,33 MPa).

- Dobór pomp

Pompa nr 1 obiegu kotła nr 1 i nr 2:

Q = 65 kW; Δt = 15K; H = 1,5 m H2O;

Gp = 860*1,1*Q/Δt = 860*1,1*65/15 = 4100 l/h

Dobrano pompę MAGNA3 D 25-40 lub równoważną, szt. 2

Pompa nr 2 – obieg grzejników konwekcyjnych szkoły:

Q = 37 kW; Δt = 15K; H = 2,5 m H2O;

Gp = 860*1,15*37/15 = 2440 l/h

Dobrano pompę MAGNA3 D 32-60 lub równoważną, szt. 1

Pompa nr 3 - obieg grzejników cz. dobudowanej szkoły;

Q = 11,1 kW; Δt = 15K; H = 0,95 m H2O;

Gp = 860*1,15*11,1/15 = 732 l/h

Dobrano pompę MAGNA3 D 25-40 lub równoważną, szt. 1

Pompa nr 3 - obieg c.t. wentylacji cz. dobudowanej szkoły

Gp = 225 l/h, H = 1,2 m H2O;

Dobrano pompę Alpha 2 15-40 130 lub równoważną, szt. 1

Pompa nr 3 – obieg sali gimnastycznej:

Q = 82 kW; Δt = 15K; H = 3,0 m H2O;

Gp = 860*1,15*82/15 = 5406 l/h

Dobrano pompę MAGNA3 D 40-60 F lub równoważną, szt. 1

Pompa nr 4 – obieg ogrzewania podłogowego:

Q = 17,1 kW; Δt = 15K; H = 2,0 m H2O;

Gp = 860*1,15*17,1/15 = 1127 l/h

Dobrano pompę MAGNA3 25-40 lub równoważną, szt. 1

Pompa nr 5  – obieg c.t. wentylacji:

Q = 27 kW; Δt = 15K; H = 3,0 m H2O;

Gp = 860*1,15*27/15 = 1780 l/h

Dobrano pompę MAGNA3 32-60 lub równowazną, szt. 1

Pompa nr 6 - ładowania zasobnika c.w.u. nr 1 i nr 2 :

Q = 19 kW; Δt = 15K; H = 2,5 m H2O;

Gp = 860*1,15*19/15 = 1253 l/h

Dobrano pompę ALPHA2 25-40 180 lub równoważną, szt. 2

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. nr 1 i nr 2:

Dobrano pompę ALPHA2 15-40 lub równoważną, szt. 2.

Wentylacja kotłowni:

Nawiew.

Powierzchnia przekroju kanału nawiewnego F = 5 cm2 / 1 kW mocy kotła lecz nie mniej niż 300 cm2

Fn = 130x5 = 650 cm2

Przyjęto kanał wentylacyjny 400x200 mm zakończony z jednej strony czerpnią powietrza usytuowaną na ścianie zewnętrznej na wys. 2,0 m nad gruntem a z drugiej kratką wentylacyjną umieszczoną nie wyżej niż 30 cm nad podłogą.

Wywiew.

Powierzchnia przekroju kanału wywiewnego powinna wynosić co najmniej połowę przekroju kanału nawiewnego i nie mniej niż 200 cm2.

Fw min = 650/2 = 325 cm2

Przyjęto kratkę wentylacyjną 200x200 mm o powierzchni zamontowaną na ścianie pod sufitem włączoną w istniejący przewód wentylacyjny.

1.4.5. Instalacja gazowa

Instalacja zewnętrzna gazu zasilająca 2 kondensacyjne kotły gazowe  rozpoczyna się od zaworu głównego gazu usytuowanego na zewnątrz w szafce gazowej na granicy działki. Ponadto w szafce gazowej usytuowano reduktor i gazomierz. Przed wejściem instalacji zewnętrznej do budynku zaprojektowano zawór elektromagnetyczny sterowany czujnikami gazu znajdującymi się w kotłowni.  Przewody instalacji gazowej zewnętrznej projektuje się z rur PEHD Dn 32, natomiast instalacji wewnętrznej z rur stalowych bez szwu, przewodowych, instalacyjnych Dn 32 wg PN-H- 74251, łączonych przez spawanie. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale elastycznym szczeliwem nie powodującym korozji rur. Przewody należy mocować do ścian i stropów  za pomocą uchwytów systemowych w odległości min. 1,5 m przewqody poziome i 2,5 m przewody pionowe.

Wykonaną instalacje przed pomalowaniem należy poddać próbie szczelności. Próbę szczelności sprężonym powietrzem należy wykonać na ciśnienie 0,1 MPa manometrem o klasie dokładności 0,6% i zakresie 0-0,16 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie nie ulegnie zmianie w przeciągu 30 min.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej rurociąg gazu z rur stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006 i pomalować farbą nawierzchniową koloru żółtego.

Instalację gazową dla kotłowni należy wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa firmy Gazex, na który składa się:

- Zawór gazowy ZB-50 z głowicą MAG-3, Dn 32;

- Moduł sterujący MD-2Z z jednym detektorem gazu DEX-1.2, kalibracja do 30% dla GZ-50;

- Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SL-23.

Zamknięcie się gazowego zaworu bezpieczeństwa będzie sygnalizowane akustycznie i optycznie. Wyłączenie alarmu i ponowne otwieranie zaworu gazowego – ręcznie po usunięciu przyczyny alarmu.

Obliczenia:

- zapotrzebowanie gazu:

łączna moc nominalna urządzeń gazowych pracujących jednocześnie:

Qk = 130  kW;

roczne zapotrzebowanie energii:

E = 86400*0,95*130*3200/[20-(-18)] = 899*106 kJ/rok

Roczne zapotrzebowanie gazu:

Br = E /Qi*ηk = 899*106 /35*103 *0,9 = 28 540 Nm3/rok

Maksymalne chwilowe zapotrzebowanie gazu:

Bmax = Qk /Qi*ηk = 130/35000*0,9 = 0,0041 Nm3/s

Maksymalne zapotrzebowanie gazu w ciągu godziny:

Bh = 130*3600/35000*0,9 = 14,86 Nm3/h

  - Uwagi końcowe

Wykonawca instalacji ma obowiązek używania materiałów, wyrobów i narzędzi posiadających dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r. a także zgodnie z ustawą o systemie zgodności – Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z 2002r. z późn. zmianami.

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

-    wszystkie urządzenia przewidziane w projekcie winny posiadać parametry z

charakterystyk eksploatacyjno-użytkowych ujętych w części obliczeniowej oraz

specyfikacji wyposażenia.

- wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem.

Obowiązujące normy i przepisy:

- PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. Nr 8).

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” cz. II – roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych”.

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji i Sieci Kanalizacyjnych”

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

- Przepisy BHP.

  - Zestawienie elementów

1.6.1. Kotłownia gazowa i węzeł cieplny

| Pozycja | Nazwa | Opis | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotłownia gazowa |  |  |  |  |
| .1 | Kocioł gazowy kondensacyjny | VKK 656/4 60 kW | 2 | 230V / 50Hz |
| .2 | Zasobnik c.w.u. | VIH K 300 | 1 |  |
| .3 | Regulator pogodowy | calor Matic 630 | 1 | 230V / 50Hz |
| .4 | Sprzęgło hydrauliczne | Dn 80 | 1 |  |
| .5 | Rozdzielacz zespolony | Dn 66 | 1 |  |
| .6 | Zawór regulacyjny Dn 15 | Stromax 4117 M | 1 |  |
| .7 | Zawór regulacyjny Dn 25 | Stromax 4117 M | 1 |  |
| .8 | Zawór regulacyjny Dn 50 | Stromax 4117 M | 1 |  |
| .9 | Zawór regulacyjny Dn 32 | Stromax 4117 M | 2 |  |
| .10 | Zawór odcinający Dn 15 | kulowy PN 25 | 6 |  |
| .11 | Zawór odcinający Dn 25 | kulowy PN 25 | 11 |  |
| .12 | Zawór odcinający Dn 32 | kulowy PN 25 | 2 |  |
| .13 | Zawór odcinający Dn 50 | kulowy PN 25 | 2 |  |
| .14 | Zawór odcinający Dn 65 | kulowy PN 16 | 2 |  |
| .15 | Zawór nadmiarowo-upustowy Dn 15 | BPV | 1 |  |
| .16 | Zawór 3-drogowy z siłownikiem Dn 15 | Herz 2137 | 1 |  |
| .17 | Zawór zwrotny Dn 15 | Genebre PN25 | 2 |  |
| .18 | Zawór zwrotny Dn 25 | Genebre PN25 | 4 |  |
| .19 | Zawór zwrotny Dn 32 | Genebre PN16 | 1 |  |
| .20 | Zawór zwrotny Dn 50 | Genebre PN16 | 1 |  |
| .21 | Separator powietrza Dn 25 | Flamcovent | 2 |  |
| .22 | Zawór bezpieczeństwa Dn 25 | SYR 1915, 3,5 bar | 3 |  |
| .23 | Filtr siatkowy mos. skośny Dn 25 | PN 20 | 3 |  |
| .24 | Filtr siatkowy mos. skośny Dn 65 | PN 16 | 1 |  |
| .25 | Pompa obiegowa | Alpha 2 15-40 130 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .26 | Pompa obiegowa | Magna3 D 25-40 | 1 | 230V / 50Hz, 16W |
| .27 | Pompa obiegowa | Magna3 D 25-40 | 2 | 230V / 50Hz, 20W |
| .28 | Pompa obiegowa | Magna3 D 32-60 | 1 | 230V / 50Hz, 45W |
| .29 | Pompa obiegowa | Magna3 D 40-60 F | 1 | 230V / 50Hz, 80W |
| .30 | Pompa ładowania zasobnika | Alpha 2 25-40 180 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .31 | Pompa cyrkulacyjna | Alpha 2 15-40 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .32 | Naczynie wzbiorcze | N 300 | 1 | 10 bar/70 st.C |
| .33 | Naczynie wzbiorcze | DD 25 | 1 | 10 bar/70 st.C |
| TI | Termometr | TDL 150, 0-120 | 10 |  |
| PI | Manometr + kurek manometr. 3-drog. Fig.528 PN25 | M80, 0-6 bar, D=80 mm, Tmax=130st.C, kl. 1,0, G1/2'' | 4 |  |
| Węzeł cieplny |  |  |  |  |
| .1 | Zasobnik c.w.u. | VIH K 300 | 1 |  |
| .2 | Rozdzielacz zespolony | Dn 66 | 1 |  |
| .3 | Zawór odcinający Dn 50 | kulowy PN 25 | 2 |  |
| .4 | Zawór odcinający Dn 32 | kulowy PN 25 | 2 |  |
| .5 | Zawór odcinający Dn 25 | kulowy PN 25 | 13 |  |
| .6 | Zawór odcinający Dn 15 | kulowy PN 25 | 4 |  |
| .7 | Zawór nadmiarowo-upustowy Dn 15 | BPV | 1 |  |
| .8 | Zawór regulacyjny Dn 25 | Stromax 4117 M | 1 |  |
| .9 | Zawór 3-drogowy z siłownikiem Dn 25 | Herz 2137 | 1 |  |
| .10 | Zawór 3-drogowy z siłownikiem Dn 32 | Herz 2137 | 1 |  |
| .11 | Zawór zwrotny Dn 32 | Genebre PN16 | 1 |  |
| .12 | Zawór zwrotny Dn 25 | Genebre PN25 | 1 |  |
| .13 | Zawór zwrotny Dn 25 ze spustem | EA-V4220 | 1 |  |
| .14 | Zawór zwrotny Dn 15 | Genebre PN25 | 1 |  |
| .15 | Zawór bezpieczeństwa Dn 25 | SYR 1915, 3,5 bar | 1 |  |
| .16 | Pompa obiegowa | Magna3 D 32-60 | 1 | 230V / 50Hz, 45W |
| .17 | Pompa obiegowa | Magna3 D 25-40 | 1 | 230V / 50Hz, 20W |
| .18 | Pompa ładowania zasobnika | Alpha 2 25-40 180 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .19 | Pompa cyrkulacyjna | Alpha 2 15-40 | 1 | 230V / 50Hz, 18W |
| .20 | Naczynie wzbiorcze | DD 25 | 1 | 10 bar/70 st.C |
| TI | Termometr | TDL 150, 0-120 | 8 |  |
| PI | Manometr + kurek manometr. 3-drog. Fig.528 PN25 | M80, 0-6 bar, D=80 mm, Tmax=130st.C, kl. 1,0, G1/2'' | 4 |  |